## Blad1
Regionfastigheter Skåneteknik Malmö
[5 empty] | 8001-xx00-xxxx |  |  |  |  | Datum: YYMMDD
Klockslag: hh:mm
Luftprovsmätning enligt SS-EN ISO 14644-3:2015, SS-EN 16211:2019, SIS-TS 39:2015
Utförare: namn mättekniker (RSID alt firma)
Tjänst: Ex vis Energiingenjör
Telefon: xxxx-xx xx xx
E-post: e-post till tekniker
EXEMPELBILD
(mätvärden tagna under 5 minuter efter givaren stabiliserat)
| Börvärde | DUC | min värde | max värde | Medel | Mätpunkt |  | Instrument | Kalibreringsdatum |  | Kommentar
Rumstemperatur | 22 ± 4 | [5 empty] | °C | x | 190819
(Certifikat 192168)
Lufthastighet i rum | - | [5 empty] | m/s | testo 405i | 190819
(Certifikat 192168)
Flöde, uteluft | ≥0,56 | [5 empty] | m3/s
Flöde, återluft | - | [5 empty] | m3/s
Tilluftshastighet | [6 empty] | m/s | testo 405i | 190819
(Certifikat 192168)
Totalluftflöde, till | 2.25 | [5 empty] | m3/s | testo 435-4 | 190815
[8 empty] | 0635 9435 + stos | (Certifikat 192165)
Totalluftflöde, från | 2.25 | [5 empty] | m3/s | testo 435-4 | 190815
[8 empty] | 0635 9435 + stos | (Certifikat 192165)
RH% | ≤70 | [5 empty] | % | testo 605i | 190828
(Certifikat 192326)
Differenstryck 1 | ≥5 | [5 empty] | Pa | testo 435-4 | 160613
(Certifikat 604790B)
Differenstryck 2 | ≥5 | [5 empty] | Pa | testo 435-4 | 160613
(Certifikat 604790B)
Differenstryck 3 | ≥5 | [5 empty] | Pa | testo 435-4 | 160613
(Certifikat 604790B)
Differenstryck 4 | ≥5 | [5 empty] | Pa | testo 435-4 | 160613
(Certifikat 604790B)
Tilluftsaggregat: 57XX
Tilluftsfilter:
Avfuktning:
Frånluftsaggregat: 57XX
Frånluftsfilter:
Typ av ventilation:
Medicinsk gas:
Givare i sal:
OP-panel i sal:
Luddfilter i sal:
LAF
TAF
Omblandad
Ja
Nej
Syrgas
Lustgas
Luft
CO2
Fukt
Temp
Luftflöde
Ja
Nej
Instrumentluft
Medicinsk koldioxid
Beskrivning om aggregat
Filterklasser ex G9 - H14
Ja
Nej
Övrig info
Tex otäta dörrar
Övr läckage
xx
Beskrivning om aggregat
Filterklasser ex G9 - H14
LÄGG IN SKISS ÖVER AKTUELLT RUM