| Dokumenttyp | Byggnad | Företag | Ansvarig |
| --- | --- | --- | --- |
| DRIFT- OCH FUNKTIONSÖVERSIKT | 80XXXXXX |  |  |
| Dokumentnamn 80XXXXXX-XX-DFÖ | Projektnr | Projekt | Datum |

ORIENTERANDE BESKRIVNING - LUFTBEHANDLING

Allmänt

Uppbyggnaden av ventilationssystemet framgår av totalflödesschemat, och består av följande system:

| System | Typ | Betjänar | Placerad | Nom flöde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LB 1 | FTX, rot. VVX | Lägenheter del A | Källare del A | 1600 l/s |
| LB 2 | FTX, rot. VVX | Lägenheter del B | Källare del B | 1600 l/s |
| LB 3 | FTX, rot. VVX | Lägenheter del C | Källare del C | 1600 l/s |
| LB 4 | FTX, vätskekopplad | Restaurang | Källare del B | 2000 l/s |
| LB 5 | FTX, vätskekopplad | Samlingssal | Källare del C | 1200 l/s |
| LB 6 | F (3 takfläktar) | Källarutrymmen | På tak del B | 450 l/s |
| LB 7 | Brandgasfläkt | Lägenheter del A, B och C | På tak del B | 2000 l/s |

Aggregat

Lägenhetsaggregaten LB 1 – LB 3 är försedda med roterande värmeväxlare samt med ozonaggregat i frånluften för att förhindra luktspridning från frånluft till tilluft. Uteluften tas från innegårdarna, medan avluften förs genom nya schakt upp över yttertak.

Kanalsystem

Vissa av de befintliga vertikala murverkskanalerna har bibehållits efter att ha kartlagts, tätats samt täthets- 
och kapacitetskontrollerats. I övrigt är hela kanalsystemet nytt, och utfört i täthetsklass C.

Styrsystem

Ett nytt styrsystem har installerats, med webbaserad övervakning. Uppbyggnaden av styrsystemet framgår av nätschemat, och består av följande system:

| System | Placerad | Betjänar | Noteringar |
| --- | --- | --- | --- |
| AS 1 | Fläktrum del A | Ventilation del A | DUC 1 |
| AS 2 | Fläktrum del B | Ventilation del B | DUC 2 och 3 |
| AS 3 | Fläktrum del C | Ventilation del C | DUC 4 |
| AS 4 | Undercentral del B | Värme, VV, El | DUC 5 och 6 |

Brandskydd

Ventilationssystemet är utfört så att brand- och rökspridning mellan brandceller förhindras. Vid utlöst larm från brandlarm, sprinkler eller rökdetektorer vid aggregaten startar brandgasfläkten, och spjäll från berörd husdel öppnas mot brandgaskanalsystemet. Kanalsystemet har ingen brandisolering, beroende på att byggnaden har boendesprinkler, och övrig ventilation bara betjänar en brandcell per system. Kanaler på vindar är dragna i uppvärmt utrymme.

Övrigt

Ventilationssystemet är utfört för att uppfylla kraven för ljudklass B.

Eleffektiviteten är kontrollerad att uppfylla kraven för Sfp-värde under 2,0 kW/m3 s.