| Dokumenttyp | Byggnad | Företag | Ansvarig |
| --- | --- | --- | --- |
| DRIFTSTRATEGI | 80XXXXXX |  |  |
| Dokumentnamn 80XXXXXX-XX-DRD | Projektnr | Projekt | Datum |

DRIFTSTRATEGI - LUFTBEHANDLING

Allmänt

En driftstrategi har som syfte att klargöra hur optimalt driftresultat erhålls gällande driftekonomi och drift-säkerhet, i de fall det finns alternativa möjligheter till driftsätt eller inställda värden, eller möjlighet till val 
mellan olika energislag.

Förhållande mellan från- och tilluftsflöden i lägenheter

Vid ibruktagandet har lägenheternas luftflöden injusterats med lägre tillufts- än frånluftsflöden. Valet har skett på grundval av en utförd täthetskontroll av del 1, 2 och 3 var för sig. Syftet är att optimera förhållandet mellan minsta förluster pga ofrivillig ventilation genom vindpåverkan och bästa återvinningsgrad. Inställt är som följer:

| System | Flödesförhållande tilluft/frånluft | Uppmätt undertryck i lgh, medeltal | Läckfaktor, l/s per m² omslutningsyta | Tilluftstemperatur-verkningsgrad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LB 1 | 0,83 | 7 Pa | 0,6 | 87 % |
| LB 2 | 0,78 | 6 Pa | 0,85 | 79 % |
| LB 3 | 0,80 | 6 Pa | 0,75 | 82 % |

Utvärdering av lämpliga flödesförhållanden bör ske efter drifterfarenheterna. Kontroll av undertrycken 
kommer att ske vid garantitidens slut.

Uteluftskompensering av flöden i lägenheter

Vid sträng kyla tillåts från- och tillluftsflödet att minska. Syftet är att hindra en ökad luftomsättning på grund
 av påverkan av den termiska stigkraften. Inställd kurva har skett på grundval av en beräkning av stigkraftens inverkan. Inställt är som följer:

| Utetemp | Påverkan på frånluftstrycket | Påverkan på frånluftstrycket |
| --- | --- | --- |
| 0 C | 0 Pa | 0 Pa |
| -10 C | -10 Pa | -15 Pa |
| -20 C | -30 Pa | -40 Pa |

Vid en kontroll av vinterdriftfall ska kontroll utföras att planerade flöden erhålls.

Forcering och förlängd drifttid

Kökets ventilation har två driftfall, varav det högre är avsett vid intensivare matlagning. Det påverkas av en tryckknapp vid ingången till köket. Vid ibruktagandet var det inställt en gångtid av 90 minuter för det högre flödet, varefter återgång sker. Utvärdering av lämplig drifttid bör ske efter drifterfarenheterna.

Samlingssal och konferensrum har flödesstyrning med givare för temperatur och CO2-halt. Det är inställt så 
att flödet väljs för att upprätthålla temperaturen, men med gradvis ökning av flödet med början om CO2 når 1000 ppm och med fullt flöde vid 1500 ppm. Utvärdering av lämplig algoritm bör ske efter drifterfarenheterna.

Val av tilluftstemperatur

Tilluften till lägenheterna har en inställt börvärde på 18 C. Med denna inställning beräknas tilluften in 
till rummen bli 19,5 C, genom att luften värms något i de oisolerade kanalerna. Det är viktigt att tillufts-temperaturen alltid är lägre än rumstemperaturen, för att ventilationens effektivitet ska vara maximal.

Det finns en elektrisk värmare av tilluften till personalrummet. Vid ibruktagandet var det inställt en tillufts-temperatur på 20 C.

Utvärdering av lämpliga tilluftstemperaturer bör ske efter drifterfarenheterna.